## データセンター要件
データセンター要件一覧 |  |  |  |  | 様式第２－２
重要度：『高』・・・可能な限り実現を希望する要件、 『中』・・・実現を希望する要件
記入欄：『○』：標準として対応、『△』・・・オプション/代替案で対応、 『×』・・・非対応
※記入欄を「○」または「△」にした場合はその費用を見積内に含み実現すること。記入欄を「△」にした場合は実現方法を具体的に備考欄に記載すること。
項目 |  | 詳細 | 重要度 | 記入欄 | 備考
セキュリティ要件 | 1 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。 | 高
| 2 | 個人情報マネジメントシステム（プライバシーマーク）の認証を受けていること。 | 高
立地条件その他リスク | 3 | 日本国内に設置されていること。 | 高
| 4 | 強固な地盤（第一種地盤等）に立地し、液状化危険度が低いこと。 | 高
建物 | 5 | 建物は、ビルの耐震基準（関連法規）を満たし、震度6強～7の地震でも致命的な被害を受けない耐震もしくは免震性能を有すること。 | 高
| 6 | 津波、高潮、集中豪雨等による出水の被害を受けないよう対策が施されていること。 | 高
| 7 | 避雷針等による避雷設備を備えること。 | 高
火災対策 | 8 | 不活性ガス（窒素ガス）系の消火設備を有すること。 | 高
| 9 | 火災を自動的に検出する熱感知器、煙検知器、炎感知器等を備えていること。 | 高
| 10 | 火災予兆の早期発見が可能な火災検知設備を有すること。（例：超高感度煙感知機器等の設置） | 中
| 11 | 非常放送設備、防火防排煙設備、各種消火設備が連動していること。 | 中
| 12 | 消火設備の集中監視が可能であること。 | 高
サーバ室及び データ保管室 | 13 | サーバ室の出入り口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。 | 高
| 14 | サーバラックは施錠管理すること。 | 高
| 15 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。 | 高
| 16 | 防湿、防塵対策が施されていること。 | 高
| 17 | サーバはラック単位で管理し、ラック内は受託業者が管理するサーバのみ設置すること。（複数の業者によりサーバラックを共有しない） | 中
| 18 | ラックは施錠ができ、サービス利用者または許可されたものから申し出がない限り開錠できないよう管理ができること。 | 中
セキュリティ | 19 | 指紋認証や静脈認証等の生体認証による入退室管理がされていること。 | 高
| 20 | 建物の出入口に防犯対策が講じられていること。 | 高
| 21 | 有人による入館チェックが行われていること。 | 高
| 22 | 入館監視は24時間365日で行われていること。 | 高
| 23 | モニタによる監視は、24時間365日で行われていること。 | 高
| 24 | 監視カメラの映像は、6ヶ月以上保管されていること。 | 高
| 25 | 知識（暗証番号等）、所有物（ICカード等）、生体情報の３要素から２つ以上を使用した認証による入退室管理が行われていること | 中
| 26 | 友連れ入室防止のため、回転ドアや体重チェックによる入室を行っていること。 | 高
電気設備 | 27 | 電力会社より安定的に電力供給されており、2系統以上で受電していること。 | 高
| 28 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。 | 高
| 29 | 自家発電設備が起動し安定した電力の供給ができるまでの間、無停電電源装置等による安定した電源供給をできること。 | 高
| 30 | 無停電電源装置はn+１冗長構成以上の構成であること。 | 高
| 31 | 非常用自家発電機器を備え、停電時には自動切換えされること。また、最低48時間以上運用可能なこと。 | 高
| 32 | 無給油で連続運転が可能な時間が経過した後も、優先的に燃料供給が受けられる契約を燃料供給会社と結んでいること。 | 高
| 33 | 非常用照明及び誘導灯が設置されていること。 | 高
空調設備 | 34 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。 | 高
| 35 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。 | 高
| 36 | 空調設備の集中監視が可能であること。 | 高
| 37 | 空調機排水周りの水漏れ検知を行うこと。 | 高
サーバ機器及びネットワーク | 38 | 回線は、契約会社の異なる事業者にて2経路以上備えること。 | 高
| 39 | 外部からデータセンター内の通信回線には、ファイヤーウォール等を設置し、強固なセキュリティを確保すること。また、データセンター内のサーバ機器、通信機器及びネットワークは冗長化すること。 | 高
| 40 | 十分な通信速度（100Mbps（ベストエフォート）以上）を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。 | 高
その他 | 41 | データセンターを視察可能なこと。 | 中